[image: image1.jpg]




DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 13

CONSUMIDOR DIRECTO MÓVIL - TANQUES SUPERFICIALES
	DATOS DEL TITULAR 

	SOLICITANTE:
	Llenar: <"NOMBRE"> o <RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA>
	Nº DE DNI: 

Nº DE R.U.C.:
	Llenar: <"Nº DE DNI"> o
 <Nº DE R.U.C.>

	REPRESENTANTE LEGAL:
	Llenar: <NOMBRE DEL SOLICITANTE> o <NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>
	Nº DE D.N.I.:

Nº DE C.E:
	Llenar: <"Nº DE DNI"> o
<Nº DE C.E.>


	PROFESIONAL RESPONSABLE

	Nombre
	
	C.I.P
	

	Teléfono de contacto
	
	Correo Electrónico 
	

	*Es obligatorio ingresar la información en este campo si el consumidor directomóvil cuenta con capacidad mayor a 1000 galones 


	La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información falsa, incompleta o inexacta en la presente Declaración. 

Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. 

El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información  falsa. 

Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda.

	

	CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD
	BASE LEGAL
	¿CUMPLE? (MARCAR X)

	1. REQUERIMIENTOS GENERALES

	1
	¿Se mantienen las áreas de terreno alrededor de las instalaciones del(los) tanque(s) de almacenamiento libres de maleza, basura, tambores vacíos o llenos, barriles u otros materiales combustibles innecesarios?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 21.6.6.3
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	2
	Si se utilizan motores de combustión interna para manejar bombas u otros equipos, ¿Se ubican éstos en un área segura o se han tomado precauciones adicionales como instalar mata chispas en el escape, o montar el equipo a un nivel más alto que el del suelo?
	Artículo 48° Inciso n) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	2. REQUERIMIENTOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO

	3
	¿Ha empleado para la construcción del (los) tanque (s), alguna de las normas indicadas a continuación: API 650;  API 12B; API 12D; API 12 F; UL 142, UL 2080, ANSI/UL 2085, ANSI/UL 80?
	Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	4
	¿Tiene(n) el(los) tanque(s) facilidades de acceso al interior del mismo para propósitos de inspección y limpieza?
	Artículo 42° Inciso w) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	5
	¿Disponen las aberturas para medición, en los tanques de almacenamiento para líquidos Clase I, de tapa o cubierta hermética al vapor?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM; Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 22.13.3
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	6
	¿Tiene instalado cada tanque un medidor de nivel de líquido y su lectura es accesible o visible desde el nivel del suelo?
	Artículo 42° Inciso z) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	7
	¿Se dispone de protección contra daños al(a los) tanque(s) si estuviera(n) expuesto(s) al impacto de vehículos?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM; Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 22.15
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	8
	¿Disponen las conexiones de entrada o salida, de una válvula de bloqueo localizada cerca al cuerpo del (de los) tanque(s)?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM; Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 22.13.1
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	9
	Para el almacenamiento de líquidos Clase I o Clase II en volúmenes mayores de cinco mil litros (5000.00 L – 1320.00 Gl), ¿Dispone de procedimientos o equipos, o ambos, para evitar el sobre llenado del (de los) tanque(s)? 
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 21.7.1
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	10
	¿Ha sido dimensionado el venteo normal del tanque, en concordancia con la norma API 2000 u otra norma aprobada; considerando, alternativamente, que el venteo normal debe ser al menos tan grande como lo sea la conexión mayor de llenado o vaciado; y en ningún caso será menor de treinta y dos milímetros (32.00 mm - 1.25 pulg) de diámetro nominal interno
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 21.4.3.2
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	11
	¿Es la descarga de los vapores, hacia arriba u horizontalmente?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 27.8.1.2
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	3. REQUERIMIENTOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS

	12
	¿Son herméticas las uniones de tuberías?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 27.5.1.1
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	13
	¿Existe soportes y protección contra daños físicos y excesivos esfuerzos resultantes del asentamiento, vibración, expansión o contracción de los sistemas de tuberías?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral  27.6.1
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	14
	Si cuenta con sistemas de tuberías conectadas con bombas, ¿Se dispone de válvulas para controlar correctamente el flujo de líquidos durante la operación normal y en caso de emergencia?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 27.6.6.2
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	4. REQUERIMIENTOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	15
	¿Son a prueba de explosión los equipos e instalaciones eléctricas ubicadas en áreas peligrosas donde se almacenan y manejan líquidos Clase I y en áreas donde se manejan líquidos Clase II y III por encima de sus puntos de inflamación?
	Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	16
	Si el área de almacenamiento o la locación se encuentra en zonas con tormentas eléctricas, ¿Disponen las instalaciones de adecuados sistemas de protección mediante pararrayos y conexiones a tierra?
	Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	17
	¿Están correctamente puestos a tierra todas las estructuras metálicas, bombas, plataformas, tanques, tuberías y otros?
	Artículo 58° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 6.5.4.2
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	18
	¿Las partes con corriente estática tienen puestas a tierra independiente de aquellos elementos con corriente dinámica?
	Artículo 58° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

	19
	¿Dispone de sistemas y/o medios de control de incendios?
	Artículos 134° y 135° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y Código NFPA 30, Edición 2008) Numeral 21.6.2
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	20
	¿Obedecen los sistemas generales de prevención y extinción de incendios al mayor riesgo individual posible?

	Artículo 89° del reglamento aprobado del Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	21
	¿Están los tanques debidamente rotulados, indicando claramente el combustible que contienen, el número de las Naciones Unidas, el rombo de Indecopi y el rombo del Código NFPA, correspondientes?
	Artículo 15° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM y  Código NFPA 704, Edición 2007 Numeral 9.1
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	22
	¿Están los tanques de almacenamiento, instalados sobre superficies impermeabilizadas?
	Artículo 15° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	23
	¿Cuentan todos los tanques de almacenamiento que son abastecidos de combustible a través de camiones cisternas, con bocas de llenado con conexiones herméticas de ajuste rápido?
	Artículo 15° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	24
	Cuando el abastecimiento de combustible a los tanques de almacenamiento es a través de camiones cisternas, ¿Cuentan con punto de puesta a tierra para conectarse al vehículo transportador al momento de la descarga?


	Artículo 15° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	25
	¿Han fijado en sus instalaciones, carteles bien visibles, donde se informe y se dé instrucciones sobre requerimientos de seguridad y sistemas de emergencia; y entre ellas se informe sobre:

- Identificación de áreas donde esté prohibido fumar
- Zonas de acceso restringido a personal y vehículos
- Restricción al ``trabajo en caliente''?
	Artículo 106° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	26
	En caso que las instalaciones para Consumo Directo utilicen combustibles Clase I (Gasolinas, Gasohol, Solvente I, Hexano, Xileno, Tolueno, etc) ¿Los sistemas de recuperación de vapores han sido instalados de acuerdo a la Norma y se encuentran operativos?


	Artículo 2° y 3° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2001-EM y NFPA 30(2008) Numeral 19.5.1.1 
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	6. CONTROL DE DERRAMES

	27
	¿Se han tomado precauciones para prever derrames accidentales de líquidos Clase I, II o IIIA, implementando sistemas de protección de derrames, tales como la construcción de diques estancos o muros de retención alrededor del (de los) tanque(s) o sistemas de encauzamiento a lugares alejados, teniendo en consideración que las áreas estancas de seguridad deberán estar formadas por diques estancos sobre un suelo impermeable a los combustibles que encierran y su capacidad volumétrica no será menor que el ciento diez por ciento (110.00%) del tanque mayor o el volumen del mayor tanque sin considerar el volumen desplazado por los otros tanques?
	Literal a) y b) del Artículo 39° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	7. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA INSTALACIONES CON SURTIDOR Y/O DISPENSADOR

	28
	¿Se encuentran instaladas las cajas de interruptores o control de circuito y tapones a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores?
	Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	29
	¿Disponen las islas de equipos de despacho con defensas de fierro o concreto, o cualquier otro diseño efectivo contra choques y se destacan con pintura de fácil visibilidad?
	Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	30
	¿Cuentan con interruptores de corte de energía eléctrica para actuar sobre las unidades de suministros de combustibles o bombas remotas, distantes de ellas y visiblemente ubicables? 
	Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	31
	¿Se encuentran las instalaciones a siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos hacia donde se puedan producir fugas de combustible?
	Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 11° Numeral 1 del  reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM modificado por el  Artículo 10° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 037-2007-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	32
	En caso de utilizar dispensadores, ¿Se encuentra instaladas en la conexión de entrada del conjunto de elementos que suministran combustibles válvulas especiales que cierren en forma automática la tubería de suministro de combustible, en caso de impacto, incendio o explosión?

(Para el caso de incendios o explosiones, las válvulas deben cerrarse automáticamente cuando la temperatura sobrepase los ochenta grados centígrados (80°C)).
	Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	

	33
	¿Están ubicados los equipos de despacho o tanques de combustible, a una distancia mínima, con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad, según la siguiente tabla?:

Tipo de instalación eléctrica
Distancia
Línea aérea de Baja Tensión
(Tensión menor o igual a 1000 V)

7.60 m

Línea aérea de Media Tensión
(Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V)

7.60 m

Línea aérea de Alta Tensión
(Tensión mayor de 36000 V hasta 145000 V)

10.00 m

Línea aérea de Alta Tensión
(Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V)

12.00 m


	Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM
	SI
	

	
	
	
	NO
	

	
	
	
	NO APLICA
	


Nota: 

El titular o Representante Legal del Consumidor Directo Móvil – Tanques Superficiales deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.
	___________________________________
	___________________________________

	Firma del Titular o Representante Legal
	     Firma del Profesional Responsable 


                                                                                       (firma obligatoria si corresponde llenar el campo “Profesional Responsable”)
Página 1 de 4

[image: image1.jpg]